## Фасадный
Область применения:
- Отопление помещений с оконными фасадами большой площади для однотрубных и двухтрубных систем для устранения потоков холодного воздуха от стекольных проемов.
Принцип действия:
Конвекторы устанавливаются на горизонтальные рамы остекления в один или несколько ярусов, в зависимости от высоты фасадного остекления, и нивелируют нисходящие потоки холодного воздуха от стекол. При этом производимый конвективный нагрев воздуха позволяет выравнивать температуру по всему объему помещения, что обеспечивает в нем комфортный микроклимат.
Конвектор фасадный с отсеком для труб.
"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)
Обозначение конвекторов | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. | Длина L, мм | Объём воды в конвекторе, л | Масса, кг (справочная) | Коэффициент местного сопротивления ζну |  | Характеристика сопротивления Sну·10 −, Па/(кг/с)² |  | Цена, руб.
[7 empty] | концевых | проходных | концевых | проходных | проходных
КФС 14.06.100 | 0.522 | 0.42647 | 0.33565 | 1000 | 0.24936 | 4.6705 | - | 2.5 | - | 3.41 | 7692.1152
КФС 14.06.110 | 0.58 | 0.47386 | 0.37294 | 1100 | 0.28354 | 5.1808 | - | 2.6 | - | 3.55 | 8076.992
КФС 14.06.120 | 0.635 | 0.5188 | 0.4083 | 1200 | 0.31475 | 5.68 | - | 2.7 | - | 3.69 | 8480.8416
КФС 14.06.130 | 0.693 | 0.56618 | 0.4456 | 1300 | 0.34893 | 6.1904 | - | 2.8 | - | 3.83 | 8905.0192
КФС 14.06.140 | 0.751 | 0.61357 | 0.48289 | 1400 | 0.38163 | 6.6952 | - | 2.9 | - | 3.97 | 9349.5248
КФС 14.06.150 | 0.806 | 0.6585 | 0.51826 | 1500 | 0.41432 | 7.2 | - | 3 | - | 4.11 | 9817.0688
КФС 14.06.160 | 0.864 | 0.70589 | 0.55555 | 1600 | 0.44702 | 7.7048 | - | 3.1 | - | 4.25 | 10307.6512
КФС 14.06.170 | 0.922 | 0.75327 | 0.59285 | 1700 | 0.4812 | 8.2151 | - | 3.2 | - | 4.39 | 10823.9824
КФС 14.06.180 | 0.977 | 0.79821 | 0.62821 | 1800 | 0.51241 | 8.7143 | - | 3.3 | - | 4.53 | 11364.7072
КФС 14.06.190 | 1.035 | 0.84559 | 0.66551 | 1900 | 0.54659 | 9.2247 | - | 3.4 | - | 4.67 | 11818.6992
КФС 14.06.200 | 1.069 | 0.87337 | 0.68737 | 2000 | 0.58078 | 9.7318 | - | 3.5 | - | 4.81 | 12410.9216
КФС 14.06.210 | 1.122 | 0.91667 | 0.72145 | 2100 | 0.61198 | 10.2343 | - | 3.6 | - | 4.95 | 13030.248
КФС 14.06.220 | 1.79 | 1.4624 | 1.151 | 2200 | 0.64617 | 10.7413 | - | 3.7 | - | 5.09 | 13682.0992
КФС 14.06.230 | 1.236 | 1.0098 | 0.79475 | 2300 | 0.67886 | 11.2494 | - | 3.8 | - | 5.23 | 14366.4752
КФС 14.06.240 | 1.293 | 1.0564 | 0.8314 | 2400 | 0.71156 | 11.7509 | - | 3.9 | - | 5.37 | 15084.7312
КФС 14.06.250 | 1.351 | 1.1038 | 0.86869 | 2500 | 0.74425 | 12.259 | - | 4 | - | 5.51 | 15839.5776
КФС 14.06.260 | 1.409 | 1.1512 | 0.90599 | 2600 | 0.77844 | 12.7694 | - | 4.2 | - | 5.65 | 16631.0144
Значения номинального теплового потока Qну конвекторов определены при нормальных (нормативных) условиях: температурном напоре (разности среднеарифметической температуры воды в приборе и температуры воздуха в изотермической камере) Θ =70оС, расходе теплоно
Стандартный цвет - RAL 9006
Конвектор фасадный без отсека для труб.
Обозначение конвекторов | Qну, (ΔT = 70) КВт. | Qну, (ΔT = 60) КВт. | Qну, (ΔT = 50) КВт. | Длина L, мм | Объём воды в конвекторе, л | Масса, кг (справочная) | Коэффициент местного сопротивления ζну |  | Характеристика сопротивления Sну·10 −, Па/(кг/с)² |  | Цена, руб.
[7 empty] | концевых | проходных | концевых | проходных | концевых | проходных
КФ (КФП) 11.06.100 | 0.58 | 0.47386 | 0.37294 | 1000 | 0.34893 | 4.1911 | 9 | 6.2 | 12.26 | 8.45 | 7692.1152 | 9331.9072
КФ (КФП) 11.06.110 | 0.635 | 0.5188 | 0.4083 | 1100 | 0.38163 | 4.7102 | 9.8 | 7 | 13.27 | 9.47 | 8076.992 | 9716.784
КФ (КФП) 11.06.120 | 0.693 | 0.56618 | 0.4456 | 1200 | 0.41432 | 5.2516 | 10.5 | 7.7 | 14.28 | 10.48 | 8480.8416 | 10120.6336
КФ (КФП) 11.06.130 | 0.751 | 0.61357 | 0.48289 | 1300 | 0.44702 | 5.7776 | 11.3 | 8.5 | 15.3 | 11.5 | 8905.0192 | 10544.8112
КФ (КФП) 11.06.140 | 0.806 | 0.6585 | 0.51826 | 1400 | 0.4812 | 6.3074 | 12 | 9.2 | 16.31 | 12.51 | 9349.5248 | 10989.3168
КФ (КФП) 11.06.150 | 0.864 | 0.70589 | 0.55555 | 1500 | 0.51241 | 6.8372 | 12.8 | 10 | 17.32 | 13.52 | 9817.0688 | 11456.8608
КФ (КФП) 11.06.160 | 0.922 | 0.75327 | 0.59285 | 1600 | 0.54659 | 7.3782 | 13.5 | 10.7 | 18.34 | 14.54 | 10307.6512 | 11947.4432
КФ (КФП) 11.06.170 | 0.977 | 0.79821 | 0.62821 | 1700 | 0.58078 | 7.8969 | 14.2 | 11.5 | 19.35 | 15.55 | 10823.9824 | 12463.7744
КФ (КФП) 11.06.180 | 1.035 | 0.84559 | 0.66551 | 1800 | 0.61198 | 8.4379 | 15 | 12.2 | 20.37 | 16.56 | 11364.7072 | 13004.4992
КФ (КФП) 11.06.190 | 1.069 | 0.87337 | 0.68737 | 1900 | 0.64617 | 8.9722 | 15.7 | 12.9 | 21.38 | 17.58 | 11818.6992 | 13458.4912
КФ (КФП) 11.06.200 | 1.122 | 0.91667 | 0.72145 | 2000 | 0.67886 | 9.4975 | 16.5 | 13.7 | 22.39 | 18.59 | 12410.9216 | 14050.7136
КФ (КФП) 11.06.210 | 1.79 | 1.4624 | 1.151 | 2100 | 0.71156 | 10.0319 | 17.2 | 14.4 | 23.41 | 19.61 | 13030.248 | 14670.04
КФ (КФП) 11.06.220 | 1.236 | 1.0098 | 0.79475 | 2200 | 0.74425 | 10.5683 | 18 | 15.2 | 24.42 | 20.62 | 13682.0992 | 15321.8912
КФ (КФП) 11.06.230 | 1.293 | 1.0564 | 0.8314 | 2300 | 0.77844 | 11.0916 | 18.7 | 15.9 | 25.43 | 21.63 | 14366.4752 | 16006.2672
КФ (КФП) 11.06.240 | 1.351 | 1.1038 | 0.86869 | 2400 | 0.80965 | 11.628 | 19.5 | 16.7 | 26.45 | 22.65 | 15084.7312 | 16724.5232
КФ (КФП) 11.06.250 | 1.409 | 1.1512 | 0.90599 | 2500 | 0.84383 | 12.169 | 20.2 | 17.4 | 27.46 | 23.66 | 15839.5776 | 17479.3696
КФ (КФП) 11.06.260 | 1.5 | 1.2255 | 0.9645 | 2600 | 0.87801 | 12.6877 | 21 | 18.2 | 28.48 | 24.68 | 16631.0144 | 18270.8064